技术要求

一、交货地点：首都博物馆馆外库房（房山区）

二、交货期限：签订合同后2周内

三、其他服务和技术要求：

1、供应商负责完成本项目所需的设备的采购、检测、验收、运输。

2、供应商采购的设备、材料需经采购人认可后方可采购，且所采购材料、设备需经采购人检验后方可使用。

3、供应商所供监控类产品应保证与采购人已经完成采购的前端摄像机兼容，可充分发挥前端摄像机性能，实现视频监控系统集成，实现报警与视频联动。

下表是采购人已经完成采购的与本项目有关联的中标设备型号、性能指标。

与投标相关的关联设备清单

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1.名称:核心交换机（主控核心交换机引擎*2） 2、技术参数： 机框式插卡设备，具有专用操作系统，稳定可靠；配置双主控；支持冗余交流电源，最大可配置2个交流电源；业务槽位数≥2；每台配置≥12个千兆光口，≥12个10/100/1000 M以太网电口；交换容量≥19Tbps；包转发率≥2800Mpps； 3.规格型号：宇视FB-IN8-MPUB-S | 台 | 1 |
| 2 | 交换机 | 1.名称:接入交换机 2.技术参数：容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps，以官网公布信息为准，如存在大小两个指标，则以小指标为准；至少配置24个10/100/1000电口、4个10/100/1000光口；MAC地址≥16K；提供工信部入网证书；提供CCC认证；为保证监控设备与传输设备兼容性，接入交换机和核心交换机的通用标准的路由、网管协议及私有协议保持一致性； 3.规格型号：宇视NSW5110-24GT4GP-PoE | 台 | 7 |
| 3 | 监控摄像设备 | 1.名称:1080P网络高清红外枪型型摄像机（室内） 2.安装方式:壁装 3.规格型号：宇视IPC-S242-IR | 台 | 32 |
| 4 | 监控摄像设备 | 1.名称:1080P 激光球型网络摄像机 2.安装方式:壁装 3.规格型号：宇视IC6622HX22 | 台 | 20 |
| 5 | 监控摄像设备 | 1.名称:1080P网络高清红外半球型型摄像机（室内） 2.安装方式:吸顶 3.规格型号：宇视HIC3621-IR@DH | 台 | 20 |
| 6 | 监控摄像设备 | 1.名称:1080P网络高清红外枪型型摄像机（室外） 2.安装方式:壁装 3.规格型号：宇视IPC-HIC2621DE-CZIR-U-UV | 台 | 16 |
| 7 | 入侵探测设备 | 1.名称:拾音器 2.型号：宇视AU-P170-A | 套 | 24 |
| 8 | 入侵探测设备 | 1.名称:室内双鉴探测器 2.安装方式:吸顶 3.360°全方位俯视功能，110°的视角；智能双鉴技术；微处理器设计,真实温度补偿；微波范围可调 4.规格型号：大华DH-ARD2111C | 套 | 28 |
| 9 | 入侵探测设备 | 1.名称:室内双鉴探测器 2.安装方式:（壁装） 3.Ø 报警输出：待机常闭，报警断开；触点负载：100VDC/500mA/10VA(W) MAX；防拆保护NC常闭触点，24VAC/DC/500Ma MAX；探测距离10米X10米；抗射频干扰22V/m，10MHz～1，000MHz；应用环境 0℃～+55℃ ；相对湿度5% ~95%。 4.规格型号：大华DH-ARD2233 | 套 | 12 |
| 10 | 入侵探测设备 | 1.名称:玻璃破碎探测器 2.安装方式:支架 3.玻璃破碎探测范围：正前方8.0米，45°方向6米；玻璃破碎报警和被动红外报警分别不同端口输出 4.规格型号：大华DH-ARD511 | 套 | 31 |
| 11 | 入侵探测设备 | 1.名称:总线制报警主机 2.自带2个基本防区，并可通过总线方式扩展至1920防区；自检功能：应有报警系统工作正常的自检功能；可接入32个键盘，独立操作，汉字界面，设备、防区名称可任意修改； 32个子系统；每个子系统2个自动布撤防工作表，共64个自动布撤防工作表；多种可编程智能联动，实现电子地图、DVR报警输入及就地报警等功能，每个防区最多支持3个联动输出；60组密码，12级密码权限，可以实现按系统，子系统、设备、防区独立控制，满足各种控制要求。 3.规格型号：大华DH-ARC9016C | 套 | 1 |
| 12 | 入侵探测设备 | 1.名称:周界电子围栏1套，含电子围栏周界防护主机：液晶显示：4.5英寸液晶显示屏直观反映主机运行的工作状态、运行时间、防区地址、电压值等信息（G5P）；多级联网:与智能控制终端、管理平台软件共同构成“前端探测—控制终端—管理中心”多级管理体系；多核系统:主从处理器设计，运算速度提升9倍，提高系统响应速度和通信可靠性；BI-Polar® :独有的 BI-Polar® 技术，可实现前端围栏上每根线每个点都有5000V~10000V高压脉冲电，让入侵者无机可乘。 2.规格型号：广拓G5S211 四线脉冲主机 （双防区） | 套 | 6 |

4、针对UPS电源，供应商需提供网络远程监控模块，用来网络远程监控UPS运行状态，并提供电池直流开关及电池连接线。

5、项目成交公示后，成交供应商必须在采购人要求的日期内，提供测试样机，测试与前端摄像机兼容情况，如果无法实现兼容对接，视该供应商虚假投标，采购人有权取消其成交资格。

6、供应商需要提供产品制造商针对本项目的授权及售后服务承诺文件。

7、为确保首博馆外库区安防系统的可靠性、先进性、实用性，供应商供应的材料、设备等应根据设计任务书的总体规划要求，在认真进行现场勘察，对系统工程有较为深入了解的基础上，选用优质名牌、符合国家标准、有产品检验合格证且性能价格比合理的产品。不得使用非正式产品或未经国家检测的试制品。

四、项目总体规划要求

首博馆外综合库房安防系统建成以后，确保重点要害部位防范达到风险防护要求；把视频监视和控制、录像、报警、图像备份输出等设备连成一个有机的整体。全面实时动态的掌握整个库房现场的图像信息和情况；通过入侵报警系统及时发现警情，提示值班人员、保安人员进行及时处理；通过整体安防系统记录、存储任何时间段的重大突发事件现场的资料，提供案情分析的依据并备案。充分发挥防范体系的提前预警，延缓非法活动的功能，做到缩小和分散被破坏的范围，为事后追溯、查证提供有力的现场依据。

遵循技术先进、功能齐全、运行可靠、性能稳定、经济适用等原则设计一套针对首博馆外库区的安全防范系统，实现对首博馆外库区全区域、全天候的技术保护防范，将所有安防子系统接入到综合安防管理系统一个平台上，实现对所有子系统的集中管理，加强安防系统之间的联动，安防综合管理平台主要包含常用的功能和业务，集音、视频监控系统、报警系统等模块，为用户提供应急指挥、运维管理等服务，满足一线安保人员日常工作要求，提高日常工作效率。

五、质保期：2年

六、售后服务及备品备件要求

1、按照文件及合同要求，指定专人负责本项目的技术咨询、维修等售后服务工作。

2、质保期内和质保期满后，供应商都必须提供及时、有效的售后维修服务，按采购人要求时限派出技术人员恢复系统的正常运行。

3、售后服务采用定期例行服务和随机应急服务相结合的工作模式。在系统正常运行状态下，每季度维护、保养一次。在重大节假日前对系统进行检查维护确保系统运行稳定可靠。在系统出现一些问题时，供应商要增加服务次数，以保证系统安全可靠运行。

4、供应商应具备专门客服电话，保持每周7×24小时接听甲方电话、处理使用单位的技术咨询和技术支持。

5、供应商技术咨询、技术支持等服务响应时间应小于2小时，应急维护响应时间应小于1小时，系统发生故障时，供应商具备充足的备品备件，应于2小时内恢复设备、系统正常运行。供应商不能按时维修的，采购人有权另行聘请第三方进行维修，费用由供应商承担。

6、在质量保证期内如供应商的软件有了更高版本，需向采购方提供免费升级和技术培训。

7、质保期内，供应商需针对采购人主体安防系统岗位人员(系统值机员、系统管理员)进行免费专业培训，每年不少于2次（因版本升级而提供的技术培训，不算在2次之内）。

七、采购设备应达到以下技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防应用服务器 | 1、可管理≥2500台摄像机，监视器管理能力（同时建立分屏数）为≥64台。 2、支持提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项。 3、#可视域反向控制：可以通过地图上可视域方位反向控制云台摄像机转动并定位到目标监控区域 4、支持可视域管理及动态可视域，地图上标定摄像机后，摄像机的监控范围可在地图上展示，云台摄像机的摄像场景可随云台转动与地图上可视域的方向同步 5、支持基于地图实现路网的录像快速备份。 6、支持标准流录像的视频剪辑与拼接。 7、#手动预案定制：可定制手动工作流预案动作，需要实现该动作时，在工作流预案列表中点击该预案的执行按钮，即可实现. 8、#支持AR实景地图，支持视频画面直接调用其他摄像头视频、支持画面内建筑物名称标注；支持添加摄像机标签，也支持增加自定义标签，可以查看标签绑定的摄像机实况; 支持实景界面调阅地图，可以展开/关闭二维地图，在地图上显示当前高点相机位置，并可以切换高点相机。 9、支持用户间文字、图片、报警信息、实况场景及录像链接的传输，支持本域及跨域用户间群聊，支持群聊用户主动退出群组。 10、#为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段。 | 1 |
| 2 | 告/报警接入服务器 | - 最大接入 256个主机(报警、门禁、对讲、消防、动环)。 2、单台最大对接3套SDK/协议。 3、单台最大接入1024个前端设备。 4、#支持后端给实况添加OSD 5、采用插件化设计，各种子系统的接入可以快速通过插件实现。 6、#支持系统启动异常及运行异常时自动重启。 | 1 |
| 3 | 网络控制键盘 | 1、支持显示屏 2、四维摇杆控制 3、具有键盘锁定功能 4、具备多级用户权限设置 5、支持键盘级联功能 6、可进行单台或多台设备的联网控制 | 1 |
| 4 | UPS主机 | 1.额定容量：≥30KVA 2.输入电压380VAC±20%，输出电压：380VAC±%1； 3. UPS在电池逆变工作状态下，输出频率不得超出50+0.5HZ; 4. #切换时间:UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0； 5.保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障报警、防雷保护等； 6.保护接地装置与金属外壳的连接电阻≤0.1Ω； 7.#具有定期对电池组进行自动浮充、均匀转换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能； | 1 |
| 5 | 蓄电池 | 免维护的65AH铅酸蓄电池：采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重 | 32 |
| 6 | UPS蓄电池柜 | 蓄电池柜体，可容纳32只65AH电池 | 1 |
| 7 | 摄像机授权 （监控平台） | 摄像机≥100路授权 | 1 |