技术需求

一、工程项目情况

首都博物馆部分空调机组表冷器翅片倒伏严重，空调箱体底部及接水盘出现不同程度的锈蚀，影响冷热量温差及进风与出风量风压过小，导致机组停机现象频发影响区域温湿度效果，空调滤网已达使用年限。

此次维修主要是（包括但不限于）更换空调粗效过滤器、表冷器、挡水板、接水盘、箱体除锈加固及维修过程中相关的附属配件，及相关设施保护、恢复等。

二、主要内容

| 分项内容：粗效过滤器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格（mm） |  |  | 数量 （个） |
| 1 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 595 | 595 | 46 | 17 |
| 2 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 595 | 495 | 46 | 11 |
| 3 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 595 | 390 | 46 | 6 |
| 4 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 595 | 290 | 46 | 2 |
| 5 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 565 | 565 | 46 | 8 |
| 6 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 565 | 465 | 46 | 47 |
| 7 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 565 | 365 | 46 | 40 |
| 8 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 495 | 495 | 46 | 30 |
| 9 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 495 | 390 | 46 | 8 |
| 10 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 465 | 465 | 46 | 130 |
| 11 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 465 | 365 | 46 | 163 |
| 12 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 464 | 365 | 46 | 5 |
| 13 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 425 | 425 | 10 | 2 |
| 14 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 425 | 365 | 10 | 5 |
| 15 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 395 | 392 | 46 | 24 |
| 16 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 365 | 365 | 46 | 24 |
| 17 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 365 | 365 | 25 | 16 |
| 18 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 365 | 365 | 10 | 32 |
| 19 | 无纺布G4粗效折板过滤器 | 365 | 275 | 25 | 4 |

| 表冷器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 机组编号 | 特征 | 规格（mm） | 换热面积（m2） | 数量 （台） | 接口管径 |
| 1 | 亲水表冷器 | K4-6 | 14孔*2排 | 1525*745 | 35.8 | 1 | DN100 |
| 2 | 亲水表冷器 | K3-6 | 14孔*2排 | 1525*745 | 35.8 | 1 | DN100 |
| 3 | 亲水表冷器 | K2-6 | 14孔*2排 | 1525*745 | 35.8 | 1 | DN100 |
| 4 | 亲水表冷器 | KD1-9 | 41孔*6排 | 1560*1365 | 332.9 | 1 | DN100 |
| 5 | 亲水表冷器 | K1-7 | 45孔*6排 | 2320*1435 | 546.9 | 1 | DN100 |
| 6 | 亲水表冷器 | K1-6 | 45孔*6排 | 2320*1435 | 546.9 | 1 | DN100 |
| 7 | 亲水表冷器 | KD1-6 | 44孔*6排 | 1880*1435 | 419.5 | 1 | DN100 |

| 分项内容：挡水板 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 特征 | 规格（mm） | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 挡水板 | 铝合金框架铝合金120 | 2320mm*1435mm(1台) | 平米 | 3.5 |
|  |  |  | 1560 mm *1365 mm (1台) |  |  |
|  |  |  | 1505 mm *990 mm (1台) |  |  |
|  |  |  | 1465 mm *745 mm（1台） |  |  |
|  |  |  | 1820 mm *1440 mm（1台） |  |  |
|  |  |  | 2320mm*1435mm(1台) |  |  |
| 2 | 等径焊接三通T(S） | ø219×6 20# GB/T 12459 |  | 套 | 10.0 |
| 3 | 焊接弯头90E（L） | ø219×6 20# GB/T 12459 |  | 项 | 10.0 |
| 4 | 不锈钢螺栓、螺母 | M20X90 |  | 套 | 10.0 |
| 5 | 软连接 | 不锈钢编织软管290*32 |  | 套 | 10.0 |
| 6 | 供回水管件仪表附缓冲管 | 1.0MPa |  | 套 | 16.0 |

| 分项内容：接水盘、箱体加固除锈 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 （m2） |
| 1 | 接水盘 | 不锈钢（mm）2500*1250*2 | ㎡ | 14.0 |
| 2 | 辅料 | 砂轮、抛光片、清扫清洗工具、施工防尘处理、人员防护 | 项 | 10.0 |
| 3 | 不锈钢板304 | 长*宽*厚（mm）2500*1250*1.5 | 张 | 36.0 |
| 4 | 结构胶 |  | 项 | 1 |

三、主要技术要求:

3．1整体要求：

3.1.1、原表冷器、加热盘管、挡水板拆除，并运送至采购人指定地点；

3.1.2、原表冷器（加热盘管）拆除后相应空调机组箱体孔洞封堵；

3.1.3、新表冷器、加热盘管、挡水板、粗效过滤器等功能段安装；

3.1.4、空调机组箱体重新开孔，安装表冷器、加热盘管进出水管；

3.1.5、更换表冷器（加热盘管）的底部支撑架和表冷器后的挡水板框架；

3.1.6、更换表冷器（加热盘管）的四周边封；

3.1.7、重新连接表冷器（加热盘管）的外部连接水管道；

3.1.8、表冷器（加热盘管）、挡水板更换完毕后，空调机组箱体恢复；

3.1.9、空调箱底部除锈防腐，加固箱体底部及内部，加固板厚度不小于1.5mm、材质为不低于304不锈钢板，用结构胶粘贴，可拆卸的方式进行加固。

3．2表冷器（热水盘管）材质要求：

3.2.1、表冷器（热水盘管）外框为厚度不小于2.5mm镀锌板材，底架采用材质不低于304不锈钢5#角钢制作，表冷器四周封板采用厚度不小于1.5mm的304不锈钢板制作；

3.2. 2 、表冷器（热水盘管）铜管采用优质紫铜管，规格ø15.88mm×0.50mm，牌号TP2，状态M，管距38mm，排距38mm，产品标准及焊接等要求符合国家相关技术规范。

3.2.3、翅片材料采用涂层铝箔，结构铝箔+耐腐蚀层+亲水性涂层，规格0.13*228mm，牌号8011，状态H22，铝箔、相关的配件及制作符合国家相关技术规范。

3.3 表冷器（热水盘管）制作要求

3.3.1、翅片与铜管采用机械胀管方法胀紧，铜管胀管前端头无毛刺，管内部保证清洁，制作及加工符合国家相关技术规范。

3.3.2、表冷器（热水盘管）作2.5Mpa气压检漏测试，保压30分钟无渗漏，并不得产生宏观变形和泄漏。

3.3.3、表冷器（热水盘管）总成尺寸要求：对角线±6mm，弓、垂线：±5mm，两端板间距：±5mm；接管头加装铜制排水塞及排气阀各一只。

3.3.4、挡水板采用工程塑料（ABS），片距：25mm，板厚：1.0mm，波纹形带勾，不锈钢穿钉，尼龙隔套，框架为不锈钢，过水量和阻力系数不低于现行行业标准。

注：表冷器（热水盘管）底架、挡水板框架采用材质不低于304不锈钢5#角钢。管道、管件等附件以踏勘为准。

四、服务要求：

提供的设备须包括以下工作服务但不限于以下：

1、服务内容包含旧设备的拆除及原有设备设施的保护、恢复，拆除的旧设备按照采购人要求处理。

2、运输及装卸：设备运输至采购人指定地点，负责卸至指定的位置并保管。

3、安装及调试：由供应商负责安装、调试及试运行并提供数据。

4、设备的防护：设备内、外表面应洁净。供应商在提交响应文件时须提供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。

5、所有设备应提供合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等，设备的包装费应包括在投标总价中。

6、在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。

7、成交供应商应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、调试的安全。

8、随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

9、到货验收及产品保护：成交供应商应派员在所供设备到工地时进行到货验收。

10、成交供应商需按照工程要求派出具有相应安装经验及协调能力的技术人员并经采购人认可，负责设备安装、调试及试运行工作，负责对采购人相关人员进行技术培训，包括使用、维修、保养。

11、项目验收：设备安装、调试、试运行后出具合格报告，按国家相关行业标准及采购需求进行验收。

五、项目完工日期要求：

自合同签订之日起45日历天内，完成全部项目的采购、安装、调试，并验收合格。

六、技术培训

供应商须提供操作及维修培训，供应商须在响应文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

七、售后服务

1、供应商须提供7*24小时服务，供应商须在接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断服务直到故障排除。供应商需提供足够的备件以满足项目维修需求。

2、供应商须对合同中的全套设备提供至少24个月的保修期，保修期从项目通过验收合格之日起计算。保修期内，供应商应提供免费维修和正常保养，如因产品质量及施工质量等而产生损坏或不能正常工作，应免费维修或更换相应的零部件，并延长故障设备的保修期、赔偿发生的经济损失。

3、供应商在保修期内每二个月对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调，保修期后为采购人提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在谈判时说明。

八、其他要求

1、本次谈判组织现场踏勘，主要配件以设备清单为准，其他管道、管件等附件以踏勘为准，供应商报价时须考虑更换其所发生的费用。

2、本项目为固定总价合同，供应商充分考虑变更风险，施工过程中所有的洽商、变更及签证均不发生费用调整。