- 首博安防系统老旧设备更换项目—ups电池更换

- 技术需求

- 采购数量

- 蓄电池组在UPS系统中具有重要作用，为保证蓄电池组的产品质量与运行品质，降低后期运维成本，同时响应国家的环保要求，本次采购对蓄电池组的要求如下表：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 1.为节省使用空间，蓄电池体积不大于410mm*175mm*225mm。 2.蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹。标识应清晰。 3.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃及引爆。 4.工作环境：蓄电池在环境温度-15℃～+45℃条件下应能正常使用。 # 5.要求采用国内知名品牌的蓄电池生产商生产的蓄电池，为保证产品质量，不接受OEM（外厂代工）蓄电池产品； 6.供应商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，需提供三个证书（加盖供应商单位公章）的复印件。 7.要求蓄电池生产企业具有有效期内的全国工业品生产许可证，需提供证书（加盖供应商公章）复印件。 8.要求蓄电池生产企业具有有效期内的排放污染物许可证，需提供证书（加盖供应商公章）复印件。 # 9.要求蓄电池生产企业提供本型号蓄电池的在有效期内的TLC泰尔认证证书，需提供证书（加盖供应商公章）复印件。 # 10.蓄电池采用12V阀控式密封铅酸蓄电池，单只电池容量≥120AH，蓄电池设计寿命≥10年。 # 11.密封反应效率≥95%。 # 12.防酸雾性能：正常浮充工作过程中无酸雾逸出。 # 13.容量一致性：同组蓄电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。 ★ 14.蓄电池质保≥2年，要求提供原厂质量保证函（加盖生产企业公章） | 100块 |  |
| 2 | 电池间连接线缆（含电池间连接母排和电池间连接母线） | 1.定制型专用电池之间连接用母排，采用专用母排根据电池尺寸定制。 2.定制型专用电池间连接母线，采用专用电缆根据电池尺寸定制。 | 120根 |  |
| 3 | 安装调试费 | 提供运输、安装调试、旧设备拆除、培训等服务。 | 1项 |  |

- 服务要求

- 1、供应商负责完成本项目所需的设备的采购、运输、安装调试。

- 2、供应商采购的设备、材料需经采购人认可后方可采购，且所采购材料、设备需经采购人检验后方可使用。

- 3、供应商所供产品应保证与采购人UPS主机兼容，可充分发挥UPS主机供电性能，保证首博安防系统正常供电需求。

- 4、为确保首博馆安防系统的可靠性、先进性、实用性，供应商供应的材料、设备等应根据遴选文件要求，对系统工程有较为深入了解的基础上，选用优质名牌、符合国家标准、有产品检验合格证且性能价格比合理的产品。不得使用非正式产品或未经国家检测的试制品。

- 5、本项目采购设备材料安装调试期间应保证首博安防系统正常运行，做好新旧设备交替期间的安防系统正常运行保障措施。

- 三、售后服务及备品备件要求

- 1、按照文件及合同要求，指定专人负责本项目的技术咨询、维修等售后服务工作。

- 2、质保期内和质保期满后，供应商都必须提供及时、有效的售后维修服务，按采购人要求时限派出技术人员恢复系统的正常运行。

- 3、售后服务采用定期例行服务和随机应急服务相结合的工作模式。在系统正常运行状态下，每季度巡检、维护、保养一次。在重大节假日前对系统进行检查维护确保系统运行稳定可靠。在系统出现一些问题时，供应商要增加服务次数，以保证系统安全可靠运行。

- 4、供应商应具备专门客服电话，保持每周7×24小时接听甲方电话、处理使用单位的技术咨询和技术支持。

- 5、供应商技术咨询、技术支持等服务响应时间应小于2小时，应急维护响应时间应小于1小时，系统发生故障时，供应商具备充足的备品备件，应于2小时内恢复设备、系统正常运行。供应商不能按时维修的，采购人有权另行聘请第三方进行维修，费用由供应商承担。

- 6、质保期内，供应商需针对采购人主体安防系统岗位人员(系统值机员、系统管理员)进行免费专业培训，每年不少于2次。

- 四、交货期限及交货地点

1、交货期限：签订合同后2周内。

2、交货地点：北京市西城区复兴门外大街16号。

- 五、所属行业

本项目采购标的中小企业划分标准所属行业：工业。