- 技术需求

一、项目概况

1、项目名称：首博3号制冷机组预防性维修项目（第三次）

2、预算金额：32.142479万元

3、质量标准：本项目设计、材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及北京或行业的标准、规范的要求。

4、保修期：保修期不少于壹年。

二、技术要求

(一)3号冷冻机组预防性维修项目介绍

1.1  根据目前北京地区的用户的使用情况，冷水机组使用时间达到5-8年时，进行一次维护性大修工作，3号冷水机组使用年限接近于大修标准，大修后可以提高机组的制冷效率，避免压缩机发生机械故障，解决压缩机内部间隙过大、机组气密性差、噪音大等问题。

1.2目前的问题

3号冷水机组使用年限接近于大修标准，如果不及时处理会随时造成机组压缩机发生机械故障，压缩机头密封圈为橡胶密封圈，按使用年限也需要更换， 否则极易发生突发性泄露问题。

1.3首博3号冷水机组技术参数

    - 机组参数

- 型号：YKCFCFP65CMF

- 单台制冷量：500冷吨。输入功率：333KW。COP：5.61。

- 制冷剂：R134a。

    - 压缩机

- 动力传动：联轴器传动。

- 能量调节范围：35~100%无级调节。

- 驱动类型：机械驱动。

（二）服务范围

冷冻机房内3号约克离心式冷冻机组预防性维修，2号制冷机组（900冷吨）导叶马达维修。

本次3号约克离心式冷冻机组预防性维修不限于附件内的材料配件等更换，在大修过程中发现需要更换的配件材料等，中标人一并更换，采购人不再付其他费用。

（三）技术要求

3.1.符合国家行业规范

3.2．技术指标

4.2.1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

4.2.2、《容积式制冷压缩冷凝机组》（GB/T 21363-2008）

4.2.3、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

4.2.4、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

4.2.5、甲方提供原始图纸、相关设计要求及国家相应规范

3.3． 项目的实施要求

4.3.1、完成施工组织计划，制定施工进度计划及材料和劳动力进场计划。

4.3.2 、施工安装中，不能影响博物馆正常开馆展览功能。

4.3.3、施工安装中，不能影响展览馆其他空调系统正常使用。

4.3.4、安装期间不能影响首都博物馆的正常接待工作。

3.4. 技术要求

4.4.1 3号冷冻机组预防性要求

工作步骤：

回收机组内部所有冷媒；

回收机组油箱内部润滑油；

断开机组所有电路系统所有接线，并将所有断开接头并对接头部分做绝缘处理；

将压缩机齿轮箱部分落地；

检查机组原有间隙；

将机组齿轮箱解体；

清洗机组齿轮箱所有零件及腔体；

检查机组所有轴瓦及气封间隙；

更换高低速止推轴瓦、及相关密封垫片；

组装齿轮箱；

检查机组叶轮配合间隙；

将齿轮箱安装至机组上边；

清洗及吹洗机组所有油路系统及排气装置；

更换相关润滑油及过滤器；

系统打正压并保压；

系统真空干燥试验；

充注制冷剂并开机调试；

达到目的：

通过预防性大修可保证机组稳定可靠运行，延长机组使用寿命，避免机组发生巨额的维修费用。

三、技术文档

1、乙方向甲方提供与设备大修及改造范围相一致的技术文档，能够满足设备的安装、使用、验收和维护需要。其内容至少包括：

1.1.1 技术参考资料；

1.1.2  用户手册（安装、操作、维护、故障排除等）；

1.1.3  工程实施方案、技术交底；

1.1.4  测试、验收等文件。

2、 其它要求

2.1、在投标中未曾考虑到，但安装所必须发生的费用均由乙方负责。

2.2、★乙方提供的主要材料必须是约克原厂家配件，并通过相关检测。供应商需提供承诺函，格式自拟，承诺函内容需响应本项条款的要求。

2.3、乙方在接到中标通知后一周内与甲方进行技术交底、图纸审查，乙方应向甲方提供方案设计的详细说明；材料型号、性能、外型尺寸与安装尺寸、电源接线、电气性能参数及相关技术资料；乙方提供的实施方案、设备性能、参数应得到甲方技术人员的确认后方可实施。

2.4、材料安装前，甲方进行检验，如发现不合格产品须更换，费用由乙方负担。

2.5、乙方提供的设备与安装必须遵循行业标准，并符合本招标书的要求。

2.6、中标单位不得擅自更换该工程现场主要技术人员人选，否则视为违约行为并承担责任。

2.7、中标单位不得擅自转包，否则视为违约行为并承担责任。

2.8 、配电柜验收规范按国家标准《GB7251.3(3)-2006》进行验收。

2.9 、大修及改造后，必须满足空调系统的使用和技术要求，否则造成损坏及返工的一切损失由乙方承担。

四、售后服务及技术支持

1、售后服务

1.1、末端管道系统通过安装、调试运行并验收合格后保修期不少于壹年。保修期内设备发生故障应由乙方免费提供及时的维修服务。

1.2 保修期满后，在系统使用寿命期内，乙方仍应按甲方的要求及时提供维修服务以及维修中所需的各种设备部件，条件由甲乙双方议定。供应商应以附件形式提供售后服务方案。

2、技术培训

2.1、乙方免费对甲方技术人员进行设备维护和故障排除的培训。供应商应以附件形式提供培训方案。

附表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量/单位 | 品牌 | 产地 | 单价（RMB） | 合计（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速前轴瓦 | 63436 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 2 | 高速后轴瓦 | 63437 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 3 | 低速前轴瓦 | 63438 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 4 | 低速后轴瓦 | 589360 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 5 | 垫圈套件 | 59603 | 1件套 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 6 | 轴封套件 | 589173 | 1件套 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 7 | 油泵垫圈 | 618633 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 8 | 回油O型圈 | 618633 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 9 | 大盘垫片 | 588831 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 10 | 高位油箱O型圈 | 588815 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 11 | 分压盘O型圈 | 588809 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 12 | 润滑油 | 728897 | 4桶 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 13 | 干燥过滤器 | 1475 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 14 | 回油过滤器 | 740969 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 15 | 冷煤（R134A） | 5547531 | 600kg | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 16 | 进出水水温探头/冷凝液体探头 |  | 4件 |  |  |  |  |
| 17 | 感应式水流开关 |  | 1件 |  |  |  |  |
| 18 | 蒸发压力传感器 |  | 1件 |  |  |  |  |
| 19 | 冷凝压力/高压/低压传感器 |  | 2件 |  |  |  |  |
| 20 | PRV马达保护器 | 588759 | 1件 | YORK | 原厂配件 |  |  |
| 合计（RMB） |  |  |  |  |  |  |  |