# 采购需求

- 主要内容

主要整改内容包括：方展厅二~五层空调机房内的所有的水管及阀门进行更换（包括但不限于拆除、采购、安装、现场恢复、调试、培训、售后服务等）,同时为了维护管理方便,在一~五层空调水平干管与立管相连接处,增加阀门,涉及到空调机组为:K1-5、K1-8、K2-1~4,6、K3-1~4,6、K4-1~4,6、K5-1,2等19台机组。依据图纸及工程量清单，并充分结合现场踏勘情况，选用的阀门、管材与现场保持一致，并能够接入到馆内楼控系统，保证与现有系统兼容。

- 技术规范及要求

严格按照按国家现行的设计、施工、安装标准及技术规范及设计图纸的要求执行

1、技术规范包括但不限于国家、地方及行业现行标准规范：

1.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2017)

1.2《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

1.3《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011）

1.4《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012）

1.5《博物馆建筑设计规范》(JGJ 66-2015）

1.6《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

1.7《北京市公共建筑节能设计标准》(DB11/687-2015)

1.8《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)

1.9《建筑内部装修设计防火规范》（ GB50222-2017）

1.10《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）

1.11《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》（GB50185-2010）

1.12国家或行业主管部门制定的其它标准。

1.13《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

本工程应执行以上标准规范但并不仅限于此。以上标准所包含的条文，通过在本遴选文件中引用而构成技术规范的条文，有关的现行标准及以上标准均执行最新版本。

- 施工工期要求

施工总工期90天，具体时间安排按采购人要求。

- 技术参数要求

| 序号 | 指标类 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本要求 | 1.名称:电动调节阀 2.型号、规格:DN20 3.含本体安装及其相关的法兰、电气接线、调试等相关内容 ★4.满足设计图纸、相关规范要求及施工所需的一切工序，保证与其他相关系统相匹配（需提供承诺函加盖单位公章） | 规格 #公称压力 PN20 （2.0Mpa） #口径 DN20 流量特性 等百分比 泄漏率 ≤0.01% of Kvs 可调比 50:1 #适用介质 冷热水，饱和蒸汽 介质温度 蒸汽:-25~180℃ 水:-25~130℃ 额定行程 DN15-DN20:10mm DN25:15mm DN32-DN50:20mm #阀体:不锈钢 #材质 阀杆:不锈钢 #阀芯:不锈钢 连接方式 螺纹(ISO7-1) #动作方向 阀杆向下关闭 | 是 |
|  | 基本要求 | 1.名称:电动调节阀 2.型号、规格: DN40、DN70、DN80 3.含本体安装及其相关的法兰、电气接线、调试等相关内容 ★4.满足设计图纸、相关规范要求及施工所需的一切工序，保证与其他相关系统相匹配（需提供承诺函加盖单位公章） | 阀门 #口径: DN40、DN/70、DN80 #公称压力: PN16 （1.6Mpa） 泄漏率: Kvs值的0.02% #介质温度: 水阀:2°℃~150℃ #蒸汽阀:2℃~180℃ #阀体材料: QT450-10球墨铸铁或不锈钢 #阀芯材料: 304不锈钢 #阀杆材料: 304不锈钢 密封圈材料: 聚四氟乙烯 密封结构: V型密封圈+不锈钢弹簧自补偿 执行器 电源: 24VAC，50Hz 功耗: 15VA #控制信号: 0(2)~10VDC，0(4)~20mA #阀位反馈信号: 0(2)~10VDC，0(4)~20mA 机壳防护等级: IP54 环境温度: -10°℃~50℃(s95%RH) 手动功能: 标配 上盖材料: 压铸铝 支架材料: 压铸铝 | 是 |
|  | 基本要求 | 其他阀门 | #管径≥DN50 ，阀芯选用不锈钢阀芯，壳体选用铸钢壳体 #管径≤DN40 ，选用全铜阀门 | 是 |

- 施工质量与技术服务要求

1、本项目施工工程质量要求为合格；安全生产标准化管理目标等级要求为达标；

2、对于从事特种作业的人员须持特种作业操作证上岗。

- 售后服务要求

1、整体工程缺陷责任期：自本工程竣工验收合格之日起24个月。

2、所供产品质保期：本项目所涉及到的所有阀门，自本工程竣工验收合格之日起不低于36个月。

3、质量保修期自工程竣工验收合格后开始计算，对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题，供应商承担责任不受保修期限限制。

4、返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算，该部分质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。

5、供应商提供24小时、全天候的维修服务。属于保修范围、内容的项目，供应商应当在接到修理通知后必须在4小时内向采购人报到，与采购人共同到现场查看，并于接到修理通知后8小时内维修完毕。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可委托他人修理，费用由供应商承担。

6、发生紧急抢修事故的，供应商在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

7、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商实施保修。

8、质量保修完成后，由采购人组织验收。

9、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 其它要求

1.本项目要求的所有产品和材料须满足国家现行规范及标准要求。

2.本项目要求供应商保证施工期间采购人的正常开馆、办公需求。

3.供应商全力配合采购人办理开工手续。

4.供应商进场材料提供符合国家现行规范及标准的第三方检测报告。

5.投标人不提供施工垃圾、生活垃圾等垃圾临时存放处，供应商按照北京市有关要求落实垃圾清运等工作。

6．投标人按照北京市疫情防控相关要求，做好施工防疫防控措施，且施工过程中产生的疫情防控措施费，在报价中综合考虑。

7.施工方案中需包含疫情防控方案。

8.供应商应充分考虑服务风险，本项目为固定总价合同。