采购内容及要求

3.1 项目概况

首都博物馆消防系统工程设计施工建设完毕并投入使用多年，经过多年的运行，设备进入了故障高发期。日常使用中报警系统误报率不断提升，时刻影响着馆内的消防安全。近几年，随着新技术逐渐推广，博物馆展陈的手段和内容不断推陈出新，馆藏及展陈标本也越来越多，对消防安全的要求也越来越高。为适应新形势下的展陈工作需要，确保我馆消防安全工作适应博物馆的发展，现对我馆安全技术防范系统进行升级改造。

3.1.1 系统现状

（1）系统组成

首都博物馆现有消防系统主要包含以下子系统：大空间火灾报警系统及自动跟踪定位射流灭火系统。

（2）主要前端设备统计

此次改造的大空间消防系统，原系统共设有8套双波段火灾探测器，4台自动跟踪定位射流灭火装置。

应答供应商自行踏勘现场，对原系统的详细情况仔细了解和掌握，因应答供应商未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，应答供应商自行承担一切后果，因考虑馆内结构因素，结合现场设备安装等问题，新设备应在老设备位置安装，且满足不改变原消防设计。

3.2 服务需求

本次遴选范围为首都博物馆消防系统升级改造设备供应及安装，包括施工图深化设计、设备供应及设备安装，人员培训和质保期内质保服务等。详见采购需求。

3.2.1 设计要求

（1）设计依据：首都博物馆原消防设计图纸。

（2）根据现场状况，本次升级改造严格遵循原消防设计方案（通过消防报审的设计方案）。采用先进的网络传输技术，选用的技术和软硬件具备持续性发展的能力、具有在线恢复调试能力，以维持系统的先进性。

（3）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，应答供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可。

（4）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，应答供应商可对该参数或要求进行适当调整，调整后应当能满足原设计要求，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可。

（5）设计依据

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

- 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

- 《消防联动控制系统》GB16806-2006

- 《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440-2007

- 《展览建筑设计规范》（JGJ 218-2010）

注：若上述法规或技术标准有更新，以国家、北京市及相关行业规定的最新标准为准。

3.2.2 工期要求

自合同签订之日起90个工作日，完成本项目所需的深化设计、施工、供货、安装调试等工作。

3.2.3 售后服务和质保约定

（1）应答设备供应商负责对采购方操作人员进行技术培训，培训内容包括但不限于设备操作使用、设备原理、设备安装维修、系统维护等。

（2）本项目从竣工验收合格之日起质保二年，应答供应商须提供质保期服务方案和质保期满后的服务方案。所有硬件设备和软件设备的质保期均要求为验收合格后二年，成交供应商在质保期内无偿提供技术支持和软硬件维护，使系统处于良好状态。质保期内因自身故障发生重大损坏并造成停顿事故，要求成交供应商在接到通知后24小时内到场，48小时内解决问题。如生产商提供的质保期和质保方案优于成交供应商承诺的质保期和质保方案，则本项目的质保期和质保方案以生产商的质保期和质保方案为准。

（3）质保期内如系统或设备在运行过程中出现故障，成交供应商需在8小时内做出响应（电话），同时在24小时内提供解决问题的方案，并派专业技术人员于48小时内到现场进行维修，3个工作日内无法解决的，成交供应商应尽可能提供同品牌同型号（或更高）备用设备进行替换。

（4）成交供应商应提供软件程序的备份，授权开放软件底层接入协议代码并无偿提供软件的技术支持。

（5）成交供应商应免费提供设备的使用说明、故障维修以及日常维护的培训工作。应向采购方提供3人次以上培训，并提供纸质和电子版的说明文件和培训教程。

（6）在质保期满后，成交供应商应免费提供远程或电话技术支持，保证以合理的价格提供备件和保养服务并制定保养方案。当设备发生故障时，成交供应商应按质保期内同样的要求和时间节点进行维修。

3.3 报价要求

3.3.1 总体要求：本项目采用总价包干，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、成品保护装车费、安装费及售后服务费等以及所有相关税项费用。采购方不提供清单目录和内容（需求中所列清单及数量均为参考值）。除非合同另有规定。各投标供应商根据自行现场勘查情况进行深化设计，一次性报价，如有漏项或缺项，除业主提出的设计变更外，其他费用一律不予办理经济签证，均视为成交优惠或列入其他组价中，请应答供应商在报价时综合考虑，结算时不增加任何费用。

3.3.2应答供应商应当在应答文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务明细表及全部费用。成交人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交人承担；应答供应商应自行踏勘设备供应建设现场，如应答供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，应答供应商自行承担一切后果。

3.3.3 由于该工程为升级改造、专业性极强的工程，应答供应商需充分考虑其受主体设备供应及安装施工进度影响（改造期间正常开馆）可能造成的相关费用的增加和开工日期的不确定性，由此造成的费用增加和现场安全文明施工费用等均由应答供应商自行考虑，该费用包含在投标报价内。

3.4 其他要求

3.4.1成交供应商所承担的本招标范围内的整体设备供应及安装应达到国家和行业的施工、技术、验收规范规定和设计要求的质量标准及要求，工程质量合格。

3.4.2成交供应商承诺负责完成整个设备供应及安装后自验，并配合采购方做好整个项目的验收、试运行和竣工验收工作，及时提供完整齐备的竣工资料。

3.4.3成交供应商在设备供应、设计和设备安装过程中，应充分考虑博物馆正常开放和闭馆期间的安全防范风险，制定切实可行的保障方案或应对措施，杜绝安全事故的发生，由此产生的风险均由成交供应商承担。

3.4.4 新系统投入运行后，原有建筑内系统的拆除工作由成交人负责，相关设备安装点和管线涉及的建筑装饰复原工作由成交人负责，其工作量和费用列入应答供应商综合报价一并考虑，不再另行增加。原系统拆除后的材料由采购方统一处置。

3.4.5 设备安装、调试和验收

（1）本项目成交供应商负责合同设备的采购、安装、调试、验收（甲方组织）、检测、质保、技术支持及售后服务，期间发生的费用由成交供应商负责。本项目成交供应商在设备供应及安装过程中需要与现场其它单位积极配合协调。

（2）设备运输及安装调试过程中的损坏由本项目成交供应商负责。

（3）货物到场后，本项目成交供应商须向采购方提出货物验收申请。本项目成交供应商、监理、采购方共同组成验收工作组进行货物初步验收，按遴选文件、应答文件及合同要求对所提供设备数量、质量和相关单证进行验收，货物初步验收合格后，须经采购方、监理、本项目成交供应商在验收合格单上签字方可生效。

（4）采购方认为有必要的，可以委托第三方检测机构对相关设备的参数性能进行检测。检测发现设备参数未达到响应文件响应的遴选参数要求的，采购方可要求成交供应商退回全部产品，检测费用则由成交供应商承担，同时按提供虚假投标材料向采购部门进行投诉并解除合同，相关损失由成交供应商自行负责。

（5）设备最终验收标准为国家现行法规、招标文件、投标文件、合同和双方的其它约定。成交供应商应保证所供设备、主要材料是全新的，完全符合合同约定的质量、规格和性能标准。因成交供应商的原因致使设备质量、安装质量达不到合同约定的质量标准和要求，成交供应商应承担违约责任。

（6）质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，应不低于或优于国家标准要求。双方对设备的质量有争议，由工程所在地的质量技术监督部门进行质量鉴定，其鉴定结论，双方均应当接受，所需费用及造成损失由责任方承担。

（7）设备安装完成后，成交供应商向采购方提出申请，采购方组织相关人员进行验收，验收合格后，双方签字，采购方出具初验报告，项目进入试运行期（60天），试运行期间耗材等相关费用由中标供应商承担。

（8）试运行结束后，试运行期间无任何质量问题，由成交供应商提出申请，采购方组织相关人员进行终验收，验收合格后，双方签字确认。

（9）成交供应商负责全套系统设备的安装、调试等各项事宜；

（10）隐蔽工程施工前需提请采购方确认后，方可隐蔽；

（11）系统调试前，中标供应商需提交调试方案至采购方确认，系统调试过程中不得影响博物馆正常开放。

3.4.6 责任范围

（1）本项目一切风险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，非采购方原因引起的的事故，一切责任及费用由中标供应商负责；

（2）成交供应商须严格按照相关安全规定采取预防事故措施，并按照国家及地方的相关规定做好安全工作，确保安装施工人员自身及周边安全；

（3）因成交供应商不规范安装或安装不当所造成的一切损失，成交供应商应承担全部责任以及所有损失费用；

3.5 采购需求

3.5.1 系统改造设备供应内容

现需对大空间火灾报警系统及自动跟踪定位射流灭火系统进行全面升级改造，主要内容如下：

（1）对原大空间火灾报警系统的设备进行拆除更换。

（2）对自动跟踪定位射流灭火系统的设备进行全面的拆除更换。

（3）对升级改造后的报警系统的作统一优化编程设置，它通过以太网与控制中心的控制主机组成一个系统，实现了智能分析、分布式探测和集中式管理。

3.5.2 系统主要设备数量清单(此清单只作为参考）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双波段图像型火灾探测器 | 根据系统配置 | 台 | 8 |
| 2 | 支架 | 根据系统配置 | 只 | 8 |
| 3 | 现场控制箱 | 根据系统配置 | 台 | 5 |
| 4 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 根据系统配置 | 台 | 4 |
| 5 | 解码器/现场控制箱 | 根据系统配置 | 台 | 4 |
| 6 | 消防炮手动现场控制盘 | 根据系统配置 | 台 | 4 |
| 7 | 智能灭火装置控制器 | 根据系统配置 | 台 | 4 |
| 8 | 通用模块/智能接口单元 | 根据系统配置 | 台 | 1 |
| 9 | 水流指示器 | DN100 | 台 | 4 |
| 10 | 电动碟阀 | DN100 | 台 | 4 |
| 11 | 硬盘录像机 | 根据系统配置 | 台 | 1 |
| 12 | 光电模块 | 根据系统配置 | 台 | 10 |
| 13 | 交换机/光纤收发器 | 根据系统配置 | 台 | 1 |
| 14 | 光纤终端盒 | 根据系统配置 | 台 | 1 |
| 15 | 不间断电源 | 根据系统配置 | 台 | 1 |
| 16 | 末端试水装置 | 根据系统配置 | 套 | 2 |
| 17 | 电动阀控制线缆 | 根据系统配置 | 米 | 50 |
| 18 | 消防炮控制线路 | 根据系统配置 | 米 | 50 |
| 19 | 水流指示器信号线 | 根据系统配置 | 米 | 50 |
| 20 | 水炮视频数据线 | 根据系统配置 | 米 | 50 |
| 21 | 水炮高清数据线 | 根据系统配置 | 米 | 50 |
| 22 | 水炮角度数据线 | 根据系统配置 | 米 | 50 |
| 23 | 手动控制盘电源线 | 根据系统配置 | 米 | 200 |
| 24 | 手动控制盘数据线 | 根据系统配置 | 米 | 200 |
| 25 | 电源线 | 根据系统配置 | 米 | 750 |
| 26 | 通讯单模光纤 | 根据系统配置 | 米 | 750 |
| 27 | 高清数据线 | 根据系统配置 | 米 | 600 |
| 28 | 光纤跳线 | 根据系统配置 | 条 | 24 |
| 29 | 网线跳线 | 根据系统配置 | 条 | 12 |
| 30 | PDU机柜插座 | 根据系统配置 | 个 | 1 |
| 31 | 理线架 | 根据系统配置 | 个 | 4 |
| 32 | JDG20穿线管 |  | 米 |  |
| 33 | JDG25穿线管 |  | 米 |  |
| 34 | JDG32穿线管 |  | 米 |  |
| 35 | JDG50穿线管 |  | 米 |  |
| 36 | 辅材 |  | 批 |  |

3.5.3 主要设备品牌要求

为确保本次系统升级改造顺利成功，系统稳定可靠，方便后期的系统维修，自动跟踪定位射流灭火系统与大空间火灾报警系统需为同一品牌制造商。

（1）设备选型原则

（2）所投产品必须满足原设计图纸的设计要求。

（3）本项目不接受进口产品投标。

（4）所投产品采用先进而成熟的技术和可靠而适用的设备。主要设备器材宜全部选用目前国内一线品牌，且必须是采用目前主流技术和成熟工艺制造的产品。

3.5.4 技术要求

（1）大空间探测系统必须具有权威机构出具的型式检验报告和公安部消防产品评定中心出具的强制性认证证书。图像型火灾探测器必须符合《特种火灾探测器》GB15631－2008标准的技术要求。

（2）自动跟踪定位射流灭火系统与大空间探测系统需为同一套系统，智能灭火装置控制器收到探测器火警信息并确认后，根据联动关系找到对应的自动跟踪定位射流灭火装置，发送启动指令到自动跟踪定位射流灭火装置进行灭火。

（3）为了系统稳定可靠，方便后期的系统维修，自动跟踪定位射流灭火系统与大空间探测系统需为同一品牌制造商。

（4）系统控制软件必须要经国家版权部门认证，厂家有自主产权，并允许业主在本项目中使用该软件产品。对于任何涉及版权的纠纷，均由投标方承担全部责任（提供软件著作权作为证明材料）。

（5）系统应具有火焰/感烟复合探测技术，确保系统可靠稳定。

3.6 产品技术规格

3.6.1 双波段图像型火灾探测器

双波段图像型火灾探测器（以下简称探测器）采用视频图像探测原理对被保护区域进行火灾探测，具有火灾探测及视频监控双重功能；探测器由图像采集单元、嵌入式智能火灾分析平台、镜头等组成，实现了双通道视频采集、火灾分析、火灾报警、故障报警、视频编码、视频传输等功能。它通过以太网与监控中心的立安主机组成一个系统，实现了智能分析、分布式探测和集中式管理。

探测器对高清彩色+红外双光谱视频信号实时进行烟雾/火焰的探测识别，实现了烟雾的早期预警功能，同时保证了7×24H长时间监控下不受光照变化的系统识别的稳定性。适用于高大空间场所的火灾探测报警。采用了机器视觉、图像处理、模式识别及深度学习等多种技术手段，归属于图像型火灾探测器感烟雾火焰型，满足《特种火灾探测器》GB15631－2008标准，具有消防产品合格评定中心出具的认证证书、或国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告、或省级产品质量监督检验部门出具的第三方有效证明材料，它们根据焦距的不同适用于不同探测距离，最远探测距离可达100米。

带▲部分参数及主要功能，需提供有效的证明材料。

设备技术参数要求：

- 工作电压：DC24 V；

- 额定功率：≤20W；

- 通信接口：RJ45；

- 采用嵌入式智能火灾分析平台，实现前端化火灾探测定位，集中式管理,，响应速度快，实时性高；

- 以太网光纤通讯，数字视频传输；

- ▲探测器镜头焦距下对应距离处的侦测火焰规模满足火焰成像面积占整体画面图像面积比不大于0.05%，图像型火灾探测器火焰探测报警响应时间不应大于20S；

- ▲图像型火灾探测器烟雾探测,烟雾侦测高度尺寸为≥3%,报警响应时间不应大于30S；

- 报警灵敏度可现场编程灵活设定，以满足不同场所需要；

- ▲实现可见光+红外双光谱火灾烟火探测，识别准确率更高，可实现多类型烟/火探测；

- 双频图像探测技术，具有复合逻辑判定检测功能，误报率更低；

- 提高设备容灾能力，具有支持TF卡本地存储功能(标配32G，存储时间≤8h)；

- 具有1080P视频网络传输功能（彩色和红外），支持不小于三路并发访问；

- 支持协议：TCP/IP，HTTP，RTSP，Onvif ，支持接入第三方平台；

- 支持手动报警功能，便于后期维护；

- 支持OSD叠加，支持多行OSD、位置修改、特殊字符；

- 支持ISP可调，设置范围及精度高，适应性强；

- 支持多分页设置（web网页），易于查找设置窗口，扩展性强；

- 支持IP，网关、子网掩码设置，提高网络兼容性；

- ▲彩色视频支持H264/H265视频编码标准协议；

- 支持红外视频IR-CUT设置，增强近红外双重滤波效果，抗干扰能力强；

- ▲工业化外观设计，防护等级达到IP65；

- 具有防尘保护措施；

- 支持多种信号输出方式，继电器报警、故障输出，复位信号输入/电流环输出方式，系统接入更加灵活；

- 具有多级火灾灵敏度参数设置，可对不同区域，不同时段，进行布防，工程布设更加灵活，；

- 兼容性强，可接入常规火灾自动报警系统；

- 结构简单，维护方便，可扩展性强；

3.6.2 自动跟踪定位射流灭火装置

自动跟踪定位射流灭火装置设备需具有消防产品合格评定中心出具的认证证书、或国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告、或省级产品质量监督检验部门出具的第三方有效证明材料。

带▲部分参数及主要功能，需提供有效的证明材料。

设备技术参数要求：

- ▲采用红外和图像复合探测，具有360度全方位火灾探测功能，探测灵敏度可调；

- ▲具有图像定位火源，定点灭火的功能；

- 可自动实现根据火焰规模，进行扫描灭火；

- ▲具有可视功能，可以查看现场情况；

- 具有自动控制、远程手动控制和现场手动控制灭火功能；

- 具有控制俯仰角和水平回转角动作功能；

- 重量轻，外型尺寸紧凑，维修简便；

- 需具有无线遥控功能；

3.6.3 现场控制箱

现场控制箱主要由开关电源、网络交换机或光纤收发器组成，可为探测器提供电源和以太网接入。现场控制箱应为光纤接入，最大传输距离可达25公里。

设备技术参数要求：

- 输入电压：AC220V±15%  50~60Hz

- 输出电压：DC24V

- RJ45接口：10M/100M自适应（以太网传输）

- 光纤接口：单模，SC接口，4口

- 传输距离：小于25km

- 防护等级：IP65

- 外壳材质：金属

3.6.4 解码器

- 是灭火装置和消防阀的驱动设备

- 自动定位火源、自动灭火、远程和现场控制、水流和阀状态采集以及视频编码、视频传输等功能。

3.6.5 现场控制盘

- 可现场控制灭火装置及相关设备（如消防阀、消防泵等），

- 可选择同回路任一地址灭火装置进行控制。

3.6.6 系统主机

主机应具有火灾报警联动、设备管理、信息显示、信息查询等功能。

智能灭火装置控制器接收前端设备的处理结果，采用视频图像、文字、电子地图、声音等多媒体交互方式向用户展现被保护区域的现场状况及系统的运行状态。

带▲部分参数及主要功能，需提供有效的证明材料。

（1）设备主要功能：

- 具有图像可视，火灾报警图像捕捉功能；

- 能依据各探测器的模式、阈值、属性等设置参数，灵敏度可设置；

- 自动切换火灾报警现场图像至监视器，并对整个过程进行记录；

- ▲能自动进行声光报警，显示报警区域电子地图，显示探测器位置、类型、状态，标明火警位置；

- 具有故障检测、口令权限管理、日志记录查询、网络通讯等功能；

- ▲具有联动功能，可与其它火灾自动报警系统通讯连接；

（2）设备技术参数要求：

- 工作电压：AC220V，50Hz

- 功耗：≤300W

- 以太网：2 路 RJ45， 10M/100M/1000M 自适应

- 串口接口：6 路

- 开关量输入：8 路

- 开关量输出：4 路

- 处理器：≥I5-2400/3.10G

- 内存：≥4GB

- 硬盘：≥500GB

- 操作系统：Windows7 中文专业版

- 显示器：18.5 英寸

3.7 附件

设计及图纸及工程量清单详见附件。